### УТВЕРЖДАЮ

## Президент АО «АТЭЦ»

_______________Рахманов А.Д.

Техническая спецификация  закупаемых услуг

по лоту №6  «Обследование и наладка опорно-подвесной системы»  на 2020 год

| Номер и наименование закупок (лота) | Лот№6 «Обследование и наладка опорно-подвесной системы» |
| --- | --- |
| Описание лота | прилагается |
| Дополнительное описание лота: |  |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | - |
| Место поставки товаров/выполнения работ/предоставления услуг: | г.Атырау, пр.З.Кабдолова,9 |
| Срок поставки/ выполнения работ/предоставления услуг: | В течение 2020 года. |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | - |

Техническое задание

на выполнение услуг «Обследование и наладка ОПС»

АО «Атырауская ТЭЦ»

| Наименование услуги | - Наладка ОПС главного паропровода т/а ст.№3 типа ПТ-25-90/10 – диаметр трубопровода 273×22, одна нитка - Наладка ОПС главного паропровода т/а ст.№12 типа К-100-90 - диаметр трубопровода 273×22, две нитки - Наладка ОПС питательного трубопровода т/а ст.№12 – диаметр трубопровода 219×18 - Наладка ОПС главного паропровода т/а ст.№13 типа Пт-65-90/13 – диаметр трубопровода 377×36, одна нитка - Наладка ОПС питательного трубопровода т/а ст.№13 – диаметр трубопровода 219×18 - Наладка ОПС в пределах т/а ст.№13 – трубопроводы отборов 1,2 ата, 10-16 ата, основной конденсатопровод, трубопроводы подвода пара к ПВД - Наладка ОПС соединительного коллектора к/а ст.№ 7-8 – диаметр трубопровода 273×22 |
| --- | --- |
| Цель выполнения услуги: | Обеспечение эксплуатационной надежности трубопроводов при воздействии на них внутреннего давления, усилий самокомпенсации температурных расширений, массовых нагрузок и реакций опор и подвесок |
| Обследование и наладка ОПС | - Обследование трубопроводов в целях: 1.1проверки технического состояния трубопроводов и их ОПС; 1.2 определение причин неисправности, выявившихся в процессе эксплуатации; 1.3 определение возможности продления расчётного срока службы трубопроводов; 2. Составление дефектной ведомости. 3. Разработка мероприятий по устранению дефектов. 4. контроль за устранением дефектов. 5. Наладка и регулирование ОПС трубопроводов. 6. Анализ проделанной работы и составление технической отчётности. |
| Краткая характеристика услуги: | 1. Ознакомление с проектной, монтажно-сдаточной, ремонтной и эксплуатационной технической документацией. 2. Анализ проектной, монтажно-сдаточной, ремонтной и эксплуатационной технической документации. 3.Обследование трубопроводов в целях: - проверки технического состояния трубопроводов и их ОПС - определение причин неисправности, выявившихся в процессе проверки. - определение возможности продления расчетного срока службы трубопроводов. 4. Составление дефектной ведомости. 5. Разработка мероприятий по устранению дефектов 6. Наладка и регулировка ОПС трубопроводов, с устранением дефектов из собственных материалов. 7. Анализ проведенной работы и составление технического отчета. Технический отчет передается заказчику в печатном виде - 3 экз. на электронном носителе - 1 экз. |
| Требования к потенциальному поставщику | - Наличие аттестата на право проведения работ в области промышленной безопасности; - Организация, после проведения обследования трубопроводов, выдает результаты поверочных расчетов в виде технического отчета; - Наличие профессионального опыта в области обследования и наладки ОПС; - Наличие квалифицированной экспертной группы; - Наличие специализированного программного обеспечения для расчета на прочность от воздействия нагрузок на трубопроводы |
| Предоставление исходных документов и материалов | Исходные данные и формуляры, необходимые для расчета предоставляются заказчиком |

Обязанности исполнителя (поставщика) работ и услуг

-  Работы должны проводиться в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим на момент их выполнения законодательством Республики Казахстан.

- Производить регулировку и тарировку пружин подвесных опор по методикам, предусмотренные нормативными документами и выдавать соответствующие заключения.

Требования к исполнителю (поставщику) и к персоналу исполнителю (поставщика) работ и услуг ( с предоставлением подтверждающих документов)

Потенциальный Поставщик обязан:

- Выполнить работы из материала Заказчика;

- Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом;

- Иметь исправные, сертифицированные оборудования, приборы и инструменты для наладочных работ и тарировке;

- Иметь квалифицированных специалистов. Все работы по наладке и тарировке пружин подвесных опор должен проводить персонал, аттестованный в соответствии с требованиями нормативных документов;

- Иметь специальный стенд для тарирования пружин(испытаний статистическими нагрузками, с целью получения зависимости величины деформации пружины от нагрузки, с оценкой запротоколированных результатов и их сравнением с заводскими параметрами);

- Выдать заключение о годности либо непригодности пружины к предназначенным ей нагрузкам.

- Выдать формуляр затяжек пружин в опорно-подвесных системах трубопроводов высокого давления;

- Выполнять все требования при регулировке и тарировке пружин подвесных опор согласно РД 34 РК.1-39.401-08 «Методические указания  по наладке трубопроводов тепловых электростанций, находящихся в эксплуатации Республики Казахстан», а так же РД 34 РК.0-39.604-06 «Методические указания  по раскреплению опорно-подвесной системы при ремонте трубопроводов и приемке опорно-подвесной системы креплений после завершения ремонтных работ ».

Председатель тендерной комиссии                                               Аленов М.К.

«___» ______ 2019г.